## Sheet1
2018年第四季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
监测地点
检测项目 | 限值 | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 观韵宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务
浑浊度/NTU | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.13 | 0.11 | 0.2 | 0.26
色度（铂钴色度单位） | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 2.64 | 1.81 | 1.73
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.68 | 0.7 | 0.6 | 0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.78 | 0.08 | 0.52
铝mg/L | 0.2 | 0.08 | 0.078 | 0.082 | 0.077 | 0.083 | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | 0.02 | ＜0.08 | ＜0.08
总硬度mg/L | 450 | 190.2 | 190.2 | 192.2 | 188.2 | 190.2 | 188.2 | 204.4 | 201 | 186 | 220 | 184 | 188
铁mg/L | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.02 | 0.02 | ＜0.03 | ＜0.03
锰mg/L | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.08 | ＜0.08 | 0.02 | 0.01 | ＜0.08 | ＜0.08
锌mg/L | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.04 | 0.03 | ＜0.04 | ＜0.04
菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ＜1 | ＜1 | 0 | 0
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2018年12月