## Sheet1
2022年第四季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.37 | 0.51 | 0.38 | 0.42 | 0.64 | 0.13 | 0.26 | 0.25 | 0.62 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.25
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 1.76 | 1.68 | 1.6 | 1.76 | 1.56 | 1.68 | 1.8 | 1.68 | 1.66 | 2.08 | 2.62 | 2.22 | 1.2 | 1.22
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.061 | 0.083 | 0.094 | 0.55 | 0.604 | 0.62 | 0.05 | 0.5 | 0.25 | 0.77 | 0.05 | 0.7 | 0.35 | 0.1
铝mg/L | 0.2 | 0.055 | 0.062 | 0.092 | 0.053 | 0.066 | 0.087 | 0.106 | 0.086 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.2 | <0.2 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度mg/L | 450 | 186 | 193 | 166 | 183 | 189 | 178 | 168.4 | 166.2 | 350 | 195 | 224 | 220 | 196.6 | 198.4
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.3 | <0.2 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.008 | ＜0.08 | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.1 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 2 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜10 | ＜10 | 未检出 | 5
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2022年10、11、12月