秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程

（二期）初步设计的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程（二期）初步设计的请示》及中国城市建设研究院有限公司、中燊设计集团有限公司编制的《秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程（二期）初步设计》（报批版）等材料一并收悉。依据国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的该工程初步设计审查报告，经研究，原则同意该工程初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市地道桥雨水泵站改造工程（二期）。

二、项目单位：秦皇岛市市政服务中心。

三、建设地点：海港区（友谊路地道桥雨水泵站、燕山大街地道桥雨水泵站、河北大街地道桥雨水泵站）、北戴河区（杨各庄地道桥雨水泵站）、山海关区（老龙头路地道桥雨水泵站）。

四、建设内容及规模：主要对海港区友谊路、河北大街、燕山大街、北戴河杨各庄、山海关铁路等5座地道桥的雨水泵站改造提升，合计排水能力20800m³/h。新建市政雨水主管道（d500mm-d1200mm）1542.6米，泵站进水管道（d1000mm-d1200mm）552米，泵站出水管道（DN800mm-1000mm）1304.4米；配套建设雨水口及地道桥水盲管等附属设施,随地道桥雨水口及地下盲管建设更新挡墙。

1.友谊路地道桥。从市政雨水管道分流、地道桥收水设施提升、泵站设备更新3方面进行改造。建设管径为d600mm的市政雨水管道223.4米，沿线新建联合双篦雨水口10座；对进水管道进行清淤、修复，长度186米，管径d500mm-d1200mm，修复方法采用紫外光固化修复；在下沉处随路新建偏沟式联篦雨水口，沿路新建DN200mm收水盲管1030米；按4300m³/h排水量规模更新潜水混流泵两台、潜水排污泵两台、反捞式格栅除污机一台、铸铁镶铜闸门一套，新增手电两用启闭机一台，配套更换管路及阀门等；新建泵站出水管道（DN800mm-1000mm）922.3米。

2.河北大街地道桥。从地道桥收水设施提升、泵站设备更新2方面进行改造。对地道桥泵站进水管道进行清淤、修复，长度111米，管径d300mm-d1000mm，修复方法采用紫外光固化修复；在下沉处随路新建偏沟式联篦雨水口，沿路新建DN200mm收水盲管790米；按3200m³/h排水量规模更新潜水混流泵两台、潜水排污泵两台、配套更换管路及阀门等；新建泵站出水管道（DN800mm）235.1米。

3.燕山大街地道桥。从市政雨水管道分流、地道桥收水设施提升、泵站设备更新3方面进行改造。新建市政雨水主管道（d500mm-d1200mm）1229.2米，预留沿线海绵设施管道（d600mm）80米；对泵站进水管道进行清淤、修复，长度55米，管径d1000mm，修复方法采用紫外光固化修复；在下沉处随路新建偏沟式联篦雨水口；按3200m³/h排水量规模更新潜水混流泵两台、潜水排污泵两台，配套更换管路及阀门等。

4.山海关铁路地道桥。从地道桥收水设施提升、泵站设备更新2方面进行改造。新建出水管道（DN800mm）62米；对地道桥泵站进水管道进行清淤、修复，长度150米，管径d300mm-d1000mm，修复方法采用紫外光固化修复；在下沉处随路新建偏沟式联篦雨水口；按4340m³/h排水量规模更新潜水混流泵两台、潜水排污泵两台。

5.北戴河杨各庄泵站。从地道桥收水设施提升、泵站设备更新2方面进行改造。新建出水管道（DN1000mm）85米；对进水管道进行清淤、修复，长度50米，管径d1000mm，修复方法采用紫外光固化修复；按5760m³/h排水量规模更新潜水混流泵两台、潜水排污泵两台、反捞式格栅除污机一台、铸铁镶铜闸门一套，新增手电两用启闭机一台，配套更换管路及阀门等。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资4983.61万元。资金筹措：市财政投资。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、电力、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年2月29日