## Sheet1
2023年第3季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.01 | 0.23 | 0.2 | 0.16 | 0.47 | 0.5 | 0.27 | 0.21
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
高锰酸钾指数（以O2计） | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.16 | 2.39 | 2.03 | 2.83 | 1.9 | 1.81 | 2.4 | 2.32 | 1.42 | 1.58 | 1.55 | 1.3
游离氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.085 | 0.103 | 0.09 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.3 | 0.67 | 0.54 | 0.74 | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 0.35
铝mg/L | 0.2 | 0.095 | 0.088 | 0.066 | 0.151 | 0.081 | 0.053 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.044 | 0.032 | 0.011 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度（以CaCO3计） | 450 | 156 | 162 | 126 | 144 | 157 | 107 | 201.9 | 196.1 | 166 | 168 | 228.2 | 236.2 | 215.6 | 253.8
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.054 | 0.048 | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.008 | 0.008 | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 2 | 74 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜2 | ＜2 | 3 | 5
总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出