## Sheet1
2021年第一季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
监测地点
检测项目 | 限值 | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务
浑浊度/NTU | 1 | 0.81 | 0.77 | 0.59 | 0.9 | 0.82 | 0.93 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.81 | 0.75
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.17 | 2.3 | 2.06 | 2.16 | 1.82 | 1.9
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.64 | 0.53 | 0.55 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.3 | 0.7
铝mg/L | 0.2 | 0.066 | 0.066 | 0.058 | 0.059 | 0.069 | 0.063 | 0.046 | 0.022 | 0.021 | 0.017 | 0.013 | 0.013
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.08 | ＜0.08
总硬度mg/L | 450 | 167.2 | 168.2 | 158.1 | 166.2 | 166.21 | 153.1 | 190.6 | 200.2 | 195.2 | 191.6 | 196 | 184
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.041 | 0.041
锰mg/L | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.08 | ＜0.08
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.04 | ＜0.04
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1 | 2 | 未检出 | ＜1 | ＜1
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2021年3月